UDC

团体标准

P                                                  T/CMCA-XXXXX

# 冶金企业消防物联网监控管理系统技术标准

Technical Standard for Fire Protection Internet of Things Monitoring and Management System of Metallurgy Enterprises

（征求意见稿）

20XX-XX-XX  发布             20XX-XX-XX  实施

中国冶金建设协会  发布

# 前言

本标准是根据中国冶金建设协会《关于印发2023年上半年工程建设团体标准编制计划的通知》（冶建协【2023】43号）的要求，由中冶京诚工程技术有限公司会同有关单位编制而成的。

本标准在编制过程中，编制组总结了多年冶金工程建设、生产、科研和管理经验，吸收了近年来国内冶金工程的科研成果和生产管理经验，广泛征求了冶金相关单位的意见，经多次研究、讨论，最后经审查定稿。

本标准共9章和4个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、系统体系架构、系统功能和性能要求、施工、调试与验收、系统运行维护等。

本标准由中国冶金建设协会负责日常管理，由中冶京诚工程技术有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送中冶京诚工程技术有限公司（地址：北京市北京经济技术开发区建安街7号，邮政编码：100176）。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人和主要审查人：

主编单位：中冶京诚工程技术有限公司

参编单位：中冶赛迪工程技术股份有限公司

北京首钢国际工程技术有限公司

中国恩菲工程技术有限公司

首钢京唐钢铁联合有限责任公司

鞍山钢铁集团有限公司

中国宝武马钢集团

河钢集团唐钢公司

攀钢集团西昌钢钒有限公司

中国矿业大学（北京）

北京享成技术发展有限公司

首安工业消防有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1总则…………………………………………………………………（1）

2术语…………………………………………………………………（1）

3基本规定……………………………………………………………（3）

4系统体系架构………………………………………………………（4）

## 4.1业务架构……………………………………………………（4）

4.2系统架构………………………………………………………（5）

5系统功能和性能要求………………………………………………（6）

## 5.1数据采集………………………………………………………（6）

5.2传输网络………………………………………………………（11）

## 5.3传输协议与传输安全…………………………………………（11）

5.4物联网系统功能和性能………………………………………（11）

6施工…………………………………………………………………（16）

## 6.1一般规定………………………………………………………（16）6.2施工前准备…………………………………………………（17）

## 6.3布线……………………………………………………………（18）

## 6.4系统部件的安装………………………………………………（18）

## 6.5接地……………………………………………………………（20）

7调试与验收…………………………………………………………（20）

8系统运行维护………………………………………………………（24）

## 8.1一般规定………………………………………………………（24）

8.2运行维护管理…………………………………………………（25）

9规范性引用文件……………………………………………………（26）

Contents

1 General Provisions…………………………………………………

2 Terms……………………………………………………………………

3 Basic Requirements……………………………………………………

4 System Design and Architecture ……………………………………

4.1 Business Management Architecture…………………………

4.2 System Architecture……………………………………………

5 System Functions and Performance Requirements…………………

5.1 Data Collection…………………………………………………

5.2 Transmission Network…………………………………………

5.3 Transmission Protocol and Security…………………………

5.4 Internet of Things System Function and Performance……

6 Construction…………………………………………………………

6.1 General Requirement……………………………………………

6.2 Construction Preparation……………………………………

6.3 Wiring……………………………………………………………

6.4 System Components Installation……………………………

6.5 System Grounding………………………………………………

7 System Commissioning and Acceptance………………………………

8 System Operation and Maintenance…………………………………

8.1 General Requirement……………………………………………

8.2 Operation and Maintenance Management………………………

9 Normative References…………………………………………………

- 总则

1.0.1本技术标准适用于冶金企业新建、改建、扩建工程的消防物联网监控管理系统的设计、施工、调试、验收和运维管理，不适用于冶金企业内加工、贮存、分发、使用炸药或爆破器材的场所。

1.0.2本技术标准规定冶金企业消防物联网监控管理系统的体系架构、基本要求、各架构层的功能和性能，以及设计、施工、调试、验收和运维管理方面的要求。

1.0.3冶金企业消防物联网监控管理系统建设除应符合本技术规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

## 2.0.1消防物联网监控管理系统 Fire Protection IoT Monitoring and Management System

通过感知设备，按照约定的协议接收消防设施设备状态信息，汇聚联网区域消防安全管理信息，实现消防信息的处理、存储、分析、展示、管理的交互式信息系统，以下简称物联网系统。

## 2.0.2物联网信息采集装置 IoT Information Collection Device

通过传感器件获取消防设施设备运行状态信息(如压力、水位、流量、音视频、位置、烟、热、火焰等)，经自身集成的传输信道或物联网网关将采集信息传输到物联网系统的装置。

## 2.0.3物联网网关 IoT Gateway

用于接收物联网信息采集装置信息，通过有线或者无线方式将采集信息传输到物联网系统的装置。

## 2.0.4联网区域Networked Unit

对接入物联网系统的消防设施负有消防安全管理责任的生产单元等需要接入的区域。

## 2.0.5消防安全监控中心 Fire Protection Monitoring Center

在具有3个及以上工艺厂区（相对独立的生产单元区域）的企业内设置的，具备消防安全系统实时监视、消防安全信息管理、火警受理与网络通信功能的消防安全集中监控区域，以下简称监控中心。

## 2.0.6主管单位 Supervision Unit

对接入物联网系统的联网区域负有消防安全监管责任的单位或部门。

## 2.0.7维保单位Maintenance Unit

对接入物联网系统的消防设施负有维护保养责任的单位。

## 2.0.8运维单位Service Unit

专业从事消防物联网监控管理系统运营和维护，具有独立法人资格的企事业单位。

2.0.9第三方系统 Third Party System

指除消防物联网系统外，服务于企业安全生产、运营管理及生产监控的系统或平台，如城市远程监控系统、DCS、DGS、ERP等。

- 基本规定

3.0.1冶金企业物联网系统应根据企业实际管理需求设置。具有3个及以上工艺厂区（相对独立的生产单元区域）的企业应在企业消防安全监控中心设置物联网系统。

3.0.2联网区域应将本区域设有的火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体（含泡沫）灭火系统、防排烟系统、电气火灾监控系统、可燃气体检测报警系统、消防电源监控系统、应急照明和疏散指示系统接入物联网系统，应将相关的视频监控系统接入物联网系统作为远程辅助判断手段，防火门监控系统等其他相关系统宜接入物联网系统。

3.0.3物联网系统除应具有消防安全系统实时监视、消防安全信息管理、火警受理与网络通信功能，还应具有设备管理、监测预警、数据分析、系统管理、统一身份认证、消防维保、巡查等功能。

3.0.4物联网系统的监控中心宜单独建设或与冶金企业生产调度指挥中心、安全生产指挥中心等综合指挥中心合建，合建时应具有独立的显示区域及消防管理坐席。

3.0.5物联网系统不应影响现有消防设施的功能，不应降低现有消防设施的可靠性。

3.0.6运维单位应获取ISO质量体系认证和信息技术服务运行维护标准符合性认证。

- 系统体系架构

  - 业务架构

4.1.1物联网系统业务架构应按（图4.1.1）建设。

图4.1.1 物联网系统——业务架构

4.1.2物联网系统应在企业内本地化部署。联网区域、监控中心、主管单位应根据企业实际管理需求划定。联网区域、监控中心、主管单位、维保单位等业务开发应基于同一套物联网系统，并保持数据及架构的一致性和完整性，不应使用多个相互独立的系统。

4.1.3监控中心应具备对多个联网区域实施集中监控的功能，如设置多个监控中心，各监控中心之间应可设置层级关系，上级监控中心应同时对本中心监控的联网区域以及下级监控中心监控的联网区域实施集中监控。

4.1.4应根据管理需求设置主管单位，主管单位应具备监管多个联网区域的功能。如设置多个主管单位，应设置层级关系。

4.1.5一个维保单位应具备服务于多个联网区域的能力，维保单位的工作结果应接受监管部门的监管。

  - 系统架构

    - 物联网系统应采用层次化、模块化设计，系统运行环境应支持虚拟化技术。

    - 系统架构应由感知层、通讯层、数据层和应用层四部分组成（图4.2.2）。

    - 感知层的数据来源可来自火灾自动报警系统、视频采集终端、物联网信息采集装置、外部数据接口等。

    - 通讯层应采用安全、可靠传输方式，宜采用有线传输网络。通讯层应采用身份认证、数据加密、数据检验等方式保证数据传输安全。

    - 数据层应具备基础设施服务、平台服务、运维服务、数据汇聚管理等功能，为联网区域、监控中心、监管单位、维保单位等提供统一的数据服务。

    - 应用层应根据服务对象的不同，在物联网系统中通过不同权限调取不同的功能，实现各类业务的自由切换以及对数据处理结果的应用。

图4.2.2 物联网系统——系统架构

- 系统功能和性能要求

  - 数据采集

    - 感知层设备的设置应根据使用功能、应用场所、火灾危险性、现场联网条件等因素确定，并应符合国家、地方有关标准和市场准入制度的要求。采集信息应符合《城市消防远程监控系统技术规程》GB 50440、《城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置》GB 26875.1、《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》GB/T 26875.3、《城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项》GB/T 26875.4、《城市消防远程监控系统 第8部分：监控中心对外数据交换协议》GB/T 26875.8的有关规定。

5.1.2物联网信息采集装置应符合下列规定：

1应满足检查点目标物联监测位置、压力、水位等信息的设计要求。

2宜采用可靠电源供电。当采用电池做为主要供电来源时，供电持续时间不应低于3年。

3应支持远程参数配置，并具备零基准点校正、电池电量、故障情况远程监测报警功能，采样精度不应大于±1%FS。

4传感器的采样周期应可设置，且不应大于1min。

5数据上传周期应可设置，当采用电源供电时不应大于2h，当采用电池供电时不应大于8h，报警及异常信息应实时传输。

6采集的信息记录应备份，其保存周期不应小于5年。

7设置在腐蚀性区域的采集装置应采取有效的防腐措施。

### 5.1.3消防数据信息采集应符合下列规定：

1物联网系统应通过火灾报警控制器、用户信息传输装置、消防控制室图形显示装置对火灾自动报警系统、消防联动控制系统进行物联监测，数据采集信息接收显示的响应时间不应大于10s。

2物联网系统应采集消防泵工作状态及手/自动状态、管网压力和水池、水箱液位信息。应在消防泵出水总管、稳压系统管路处采集压力信息，应在消防水池、消防水箱内采集水位信息，宜在消防泵控制柜采集水泵手/自动状态信息，采集水压、液位信息所用感知设备的防护等级应达到IP68。当消防泵处于手动状态时，应向物联网系统发出报警信息，信息接收显示的响应时间不应大于10s。

3物联网系统应采集消火栓位置、供水压力信息。应在试验消火栓处采集压力信息，宜在其他供水管网压力最低点和最高点采集压力信息，其防护等级应达到IP68，室外消火栓宜采用低功耗无线传输方式。

4物联网系统应采集水灭火系统中信号阀、报警阀、压力开关的工作状态和动作状态，以及管网压力等信息。应在每个闭式系统报警阀组供水管网压力最低点和最高点采集压力信息，开式系统应采集水流信息，宜在其他管网分支末端采集压力信息，宜在每个报警阀供水侧采集压力信息，水压、液位设备防护等级应达到IP68。

5物联网系统应采集气体灭火控制器手自动状态信息和系统报警、喷放、故障信息，宜在储气瓶组处采集气体压力信息。当气体灭火系统报警或动作时，应向物联网系统发出报警或动作信息，信息接收显示的响应时间不应大于10s。

6物联网系统应采集视频监控系统信息，并能在消防报警时实时调取报警点位周边视频信息。同时，视频采集终端宜采用可进行视频分析的智能型视频采集终端。企业重点防火区域宜设置具有温度探测、火焰感知等火灾探测功能的视频监控终端系统。宜利用现有工业电视系统实时视频图像（视频格式应符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181、《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127相关要求），实现火灾视频智能检测，智能分析，精准实现消防集中监控系统的监视。

7物联网系统应采集消防应急照明和疏散指示系统的下列信息:

1)应急照明控制器的电源、运行状态、故障等信息；

2)应急照明配电箱的电源、运行状态、故障等信息；

3)应急照明集中电源的电源、蓄电池输出电压、故障等信息。

8物联网系统应采集防火卷帘控制器、防火门控制器的工作状态和故障状态，卷帘门的工作状态具有反馈信号的各类防火门、疏散门的工作状态和故障状态等动态信息。

9物联网系统应采集防烟与排烟系统的手动、自动工作状态，防烟与排烟风机电源的工作状态，风机、电动防火阀、电动排烟防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常、工作状态和动作状态。

10物联网系统应采集消防电源系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源工作状态信息、欠压报警信息。

11物联网系统应具备监测其他消防设施的功能。

5.1.4感知层数据采集除利用原有消防设施的感知信息，还应利用工业生产、安全或其他相关的数据进行消防报警辅助判断。主要包括下列信息：

1生产过程中环境监控信息：应提供包含各个工艺厂区内爆炸及火灾危险环境内（参考《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414附录B)及受限空间内安装的固定可燃、有毒、窒息气体传感器的数据。

2部分生产、能源信息：应提供总降压变电所、区域变电所供电功率计划外的波动，8MVA以上油浸变压器的铁损、铜损、油温、输出电压及输出电流等；供电系统动态补偿装置的实时温度；风冷、水冷或使用其他介质冷却电缆的冷却介质温度；各工艺厂区中的带式输送机系统的输送状态及物料、运输设备的工作温度；煤与煤粉混合喷吹系统温度、压力和一氧化碳浓度、氧浓度等； 冶金热加工、冷加工使用的液压油、轧制油（液）的温度；使用或产生易燃、易爆的金属（非金属）粉料（尘）的工艺关键部位的温度、压力和氧浓度参数；宜提供冶炼冷却水的供应的计划外波动；磨矿机供电系统的计划外波动； 烧结机、干熄焦冷却后物料温度；炉（窑）、退火炉安全回路仪表的工艺安全报警信息；氧化验室和使用氧气的在线仪表控制室富氧浓度信息。

3通过物联网、互联网等手段将运输、仓储、使用、生产危化品的信息汇聚到物联网系统，实现危化品动态管理的同时为区域风险评估提供数据。宜采用与冶金企业ERP系统中库存危化品的库数据或生产过程中的DCS等工艺数据对接的方式获取数据。具体分类应按照《危险货物分类和品名编号》GB6944、《危险货物品名表》GB12268、《常用危险化学品分类及标志》GB13690执行。

4冶金企业生产调度指挥系统中的生产安全事故信息应与物联网系统共享并进行信息的双向推送。

5视频采集终端应优先利用原有工业电视系统、安防视频监控系统采集终端，视频流的延时不应超过5s，对于新增视频采集终端，视频图像信息存储时间不应低于30天。

  - 传输网络

    - 传输网络应符合《城市消防远程监控系统》GB 26875的有关规定。

    - 传输网络应确保其传输的可靠性。前端传感信息到物联网系统的传输网络应优先采用专用有线通信网络或企业无线网络，当采用公用通信网络时，应增加安全防护措施。

    - 有线通信传输宜采用以太网、RS485 等通信方式；企业无线网络传输宜采用5G网络通信方式。

  - 传输协议与传输安全

    - 物联网系统的传输协议应符合《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》GB/T 26875.3的有关规定。

    - 物联网系统的传输协议宜采用 TCP、UDP、HTTP 或 Modbus 协议。

    - 设备与系统间的联网协议宜采用MQTT、COAP 协议。

    - 物联网系统应通过统一身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输安全。

  - 物联网系统功能和性能

5.4.1物联网系统功能应按企业消防安全管理的要求进行规划配置，应能收集、展示、分析、研判和推送各联网区域的消防信息，并按照要求分级推送至相关管理人员。平台应包含以下基本功能：

1设备管理。

2监测预警。

3数据分析。

4系统管理。

5统一身份认证。

6消防维保巡查。

5.4.2物联网系统应支持业务功能扩展，应能为物联网系统以外的其他信息系统提供数据共享和应用服务，也能将其他信息系统数据做为数据来源进行应用开发。

### 5.4.3设备管理功能应符合下列规定：

1应支持接入火灾报警控制器数据，远程查看主机工作状态、实时报警数据。

2应支持接入水压、水位感知设备，远程查看消火栓、自动喷水灭火系统、消防水池的水压值和水位值及消防泵的工作状态。

3应支持接入气体（含泡沫）灭火系统主机数据，远程查看主机工作状态、实时报警数据，宜支持查看各瓶组压力信息。

4应支持各类视频监控设备实时画面接入，实现远程预览、回放、预警画面联动和自定义巡检；支持轮播单位关键部位视频，并兼容视频智能分析信息管理。

5应支持接入其他感知设备的工作状态数据，预留其他类型消防监测数据接入接口。

6应支持对设备信息进行管理，包括设备名称、设备编号、设备类型、设备厂商、所属系统、所属单位、设备位置、安装时间、当前状态等信息。

7应支持对感知设备查看、添加、删除、修改以及批量导入，可对感知设备的阈值进行设置，包括但不限于水压、液位、温度、剩余电流等传感器的阈值的设置，但感知设备同时具备阈值设置功能时，二者应保持一致。

8应支持对设备总数、在线数、离线数、异常设备数等数据统计，对设备历史数据进行查询。

### 5.4.4监测预警功能应符合下列规定：

1对消防设施的监测：火灾自动报警系统、消防水系统、气体灭火系统等系统状态及视频采集终端进行实时监测，及时推送报警和异常信息。

2应支持报警视频联动功能，将报警点位周边视频监控系统做为报警快速确认的辅助手段，提高报警处置效率；应支持PC端、移动端、监视大屏幕的报警视频联动。

3应实现异常自动报警通知，并支持对报警信息进行流程化闭环处理。

5.4.5数据分析功能应支持对报警记录、设备运行数据、消防隐患数据、设备实时在线状态、日常管理等消防数据的统计分析和报表，可实现区域风险评估排名。应对接收到的消防设施运行状态信息和消防安全管理信息进行存储、解析，并能根据信息的不同将相关信息推送、分发给相关单位或系统进行处理。支持消防大数据处理，具备消防数据治理能力。

### 5.4.6系统管理功能应符合下列规定：

1应支持对联网区域及其重点部位（消控室、微型消防站、消防水泵房、变配电室等）管理和人员信息管理（组织管理、人员管理、用户管理、角色管理、权限管理）。

2应支持单位内消防相关人员信息的查询、增加、修改、删除以及重要人员类型（法人、安全责任人、安全管理人）信息变更的记录。

3应支持对报警信息进行分级处理，并支持自定义事件联动配置、处置预案、配置分级推送时间和分级推送人员。

4应支持发生报警的报警点位以平面图、 GIS 地图、倾斜摄影建模+2.5D、3D地图方式之一展示设备信息，根据报警点位置、所属区域进行搜索，联动视频预览展示，并具备视频回溯或抓图功能。

5应支持查看单位消防安全责任制落实情况，主要包括但不限于单位基本信息、建筑消防信息、单位消防设施，单位消防安全责任制组织架构、消防工作计划、消防巡查工作记录、消防设施停用记录、消防隐患整改记录、消防安全培训记录、消防应急管理（应急物资、应急队伍、应急预案、应急演练）、灭火疏散演练等。

6应提供系统日志功能，应对所有的用户活动和对平台进行变更的操作都必须记录日志，日志内容要能支撑事后的安全审计，记录至少包括用户标识、时间、事件类型、被访问资源的名称、访问的内容、变更的内容。变更操作日志保存周期至少为5年。

### 5.4.7 物联网系统宜具备统一身份认证功能，与企业OA系统、ERP系统采用统一的用户管理和权限管理体系，简化账号登录过程并保护账号和密码安全。

### 5.4.8消防维保巡查功能应符合下列规定：

1物联网系统应支持制定周期性维保巡查任务，为日任务、周任务、月任务、季任务、年任务几个类型。

2物联网平台应能配置巡查路线、巡查点、巡查项，每项巡查内容应能制定通用或专用的巡查标准。

3消防平台应支持巡查任务统计功能，定期生成统计报表。

4消防平台应支持巡查任务临期前提醒功能。

### 5.4.9物联网系统API接口应符合下列规定：

1应支持通过接口对接各级应用系统平台。

2接口类型包含HTTP、HTTPS、WebService、ODBC、MQTT等方式。

3接口应规范数据格式和类型。

4接口应具备标准接口的反馈模式。

### 5.4.10物联网系统性能应符合下列规定：

1在设备数不少1万点，事件记录不少于1万条的条件下，物联网系统一般页面响应时间应小于3s，数据分析页面响应时间应小于5s。

2物联网系统的年可用率应大于99.9%，由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数应小于2次/年。

3物联网系统支持终端用户并发数不应小于1000。

4物联网系统应提供统一的认证、授权管理机制，支持加密访问认证，企业内各生产管理岗位应在同一套系统平台内完成业务操作。

5应支持单机万级以上吞吐量的消防设施数据信息采集及分发需求。

6监测数据保存时间不应小于5年。

7物联网系统应具备可扩展性和可维护性。

8应利用系统部署地的可靠设备在网络安全环境中对系统进行安全检测，要求物联网系统必须达到安全要求。

- 施工

  - 一般规定

    - 系统的分部（子分部）、分项工程应按本标准附录A划分。

    - 物联网系统的施工应符合国家、地方有关标准和市场准入制度要求。

    - 施工单位应具有相应的资质，应按照设计要求编写施工方案，施工现场应有健全的施工管理体系，建设单位、施工单位应开展施工现场质量安全检查。

    - 有爆炸危险性的场所，系统的布线和部件的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的相关规定。

    - 物联网系统设备在安装调试前，应按《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166的相关内容进行材料和设备的进场检查。

    - 物联网系统的施工不应影响和改变原有消防设施系统的功能，因施工需要临时停用消防设施时，应采取措施确保消防安全，并制定应急预案。

    - 应按附录B填写施工过程文件，详细记录设备安装位置信息，并应在安装位置设置包含设备编号和设备名称的明显标识。

  - 施工前准备

    - 施工前应对设备、材料及配件进行进场检查，检查不合格不应使用，设备、材料及配件进入施工现场应具备产品的清单、使用说明书、产品合格证书等文件，且规格、型号应符合设计要求。

    - 设计图纸及说明书、设备表、材料表、应用平台对外输出接口技术参数、通信协议、调试方案等技术文件应齐全。

    - 设计单位应向建设、施工、监理等单位进行技术交底。

    - 施工现场的水、电、气应满足施工要求。

  - 布线

    - 各类物联网信息采集装置、物联网网关线路的敷设要求应满足现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166中的相关要求。

    - 电源线应选用不少于3芯的铜芯绝缘导线或铜芯电缆，其线芯截面面积不应小于1.5mm2。电源线的接入端须牢固，不得出现松动。电源线应单独接入其他接地体或单独接地。

    - 电源线和信号线应使用镀锌钢管或线槽进行敷设，不应在非接线盒或设备接线处以外的位置使用软管做为保护管，使用软管的长度不宜超过1m，使用软管或者无穿管的部位应用扎带沿已有牢固边缘固定。

    - 电源线可与同类型线材共管，不得与信号线并用线管。线缆芯线的末端应标明编号。线缆接头处应保留不小于200mm的预留长度。

    - 信号线应选用不少于2芯的屏蔽双绞线，其线芯截面面积不应小于0.5mm2，且最远传输距离不应超过承载信号协议规定的最大传输距离。

  - 系统部件的安装

    - 用户信息传输装置的安装要求应符合下列规定：

1用户信息传输装置应安装在火灾报警控制器附近，其通信距离不宜大于10m。

2用户信息传输装置、外部供电的物联网信息采集装置应安装在室内，其底边距地面高度宜为1.3~1.5 m，并处于人手可直接操作的空间范围，安装固定应牢固可靠。内置电池供电的信息采集装置处于隐蔽安装时应在显著位置张贴标识。

3用户信息传输装置、物联网信息采集装置电源应采用消防电源，电源可从报警主机前端、消防电源配电柜或配电箱进行取电，接入消防电源应加装断路保护器。

    - 消防水系统信息采集装置的安装应符合下列规定：

1通过移动运营商网络与物联网系统通讯时，在设备安装前应使用信号测试设备检查安装点的无线网络信号强度，且测试点与安装点之间的距离应不大于200mm，安装点无线网络信号强度应高于设备无线信号接收灵敏度。

2设备应安装牢固，并应留有检查、维护的空间，便于人员操作，带有表盘的设备应直立安装，表盘面向维护空间一侧，安装高度应便于巡检维护人员的观察；

3传感器与消防给水管道连接处应无渗漏。

4消防给水管道上设置的压力传感器不应拆除原有压力表，且应在系统管道上接出支管或利用原有压力表的连接支管，支管的长度宜小于500mm，并应设置检修阀门。

5投入式液位计应直接置于液体容器内，液位计底部距离最低水位应不大于0.1m。安装位置应易于操作、观察和维护，应避免液位计受到物理摩擦、振动、变形等因素的影响，远离散热器、高温设备等高温热源。

    - 其他相关设备的安装应符合下列规定：

1采用移动运行商网络与消防物联网系统连接时，应在安装点位测量运营商网络信号，确保网络信号覆盖点位，信号测量点位和强度要求同6.4.2第1款要求。

2视频采集终端应安装在视角宽阔、无阻挡的位置。

3物联网网关应就近安装在物联网数据采集装置附近，信号线应满足6.3.5的要求，采用无线信号传输的，信号测量点位和强度要求同6.4.2第1款要求。

  - 接地

    - 系统的接地应满足现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166中的相关要求。

    - 设置在爆炸危险环境内的系统，接地应按现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定执行。

- 调试与验收

## 7.0.1消防物联网系统应在施工完成后进行系统调试。软件系统调试应由消防物联网供货商承担。

## 7.0.2系统调试应包括系统部件功能调试和分系统功能调试，并应符合下列规定:

1应对系统部件的主要功能、性能进行全数检查，系统设备的主要功能、性能应符合现行国家标准的规定。

2应逐一对每个报警区域、防护区域或防烟区域新增的消防物联网设备进行功能检查，设备的功能应符合设计文件和产品参数的规定。

3不符合规定的项目应进行整改，并应重新进行调试。

## 7.0.3物联网系统的消防设备运行状态显示功能应符合下列规定：

1物联网系统应接收并显示火灾报警控制器及其他接入系统发送的火灾报警信息、故障信息、隔离信息、屏蔽信息和监管信息。

2物联网系统应接收并显示消防联动控制器发送的联动控制信息、受控设备的动作反馈信息。

3物联网系统显示的信息应与控制器的显示信息一致。

## 7.0.4验收应在各系统功能满足现行相关国家技术标准和系统设计文件规定的前提下进行。

## 7.0.5消防物联网工程竣工后，建设单位应组织设计、施工、监理(如有) 等单位进行系统验收，验收应按附录C的要求填写, 验收结论由参加验收各方依据相关法律法规及标准规范进行确认并签章，验收不合格不得投入使用。

## 7.0.6竣工验收时，施工单位应提供下列技术文件：

1竣工验收申请报告。

2系统设计文件、(施工) 技术标准、设计变更通知书、平台软件使用(授权) 许可证。

3施工现场质量管理检查记录。

4系统安装过程质量检查记录。

5系统设备清单。

6系统调试记录。

7系统设备的检验报告、合格证、说明书及相关材料。

8竣工图、平面图等技术资料。

## 7.0.7系统验收不合格的应限期整改。整改完毕进行试运行，试运行时间不应小于 1个月复验不合格的，应再次整改并试运行，直至验收合格。

## 7.0.8消防物联网工程验收合格后，应将用于测试的设施设备恢复到正常工作状态。

## 7.0.9用户信息传输装置的调试验收要求应符合下列规定：

1模拟产生火灾报警状态，检查用户信息传输装置接收火灾报警信息的完整性。用户信息传输装置应在10s内按照《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》GB/T 26875.3 规定的通信协议和数据格式，将信息通过报警传输网络传送到消防物联网数据应用平台。

2在与用户信息传输装置连接的消防设施上模拟产生故障、手自动工作、动作等各种状态，检查用户信息传输装置接收信息的完整性。用户信息传输装置应在20s内按照现行国GB/T 26875.3《城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议》规定的通信协议和数据格式,将信息通过报警传输网络传送至消防物联网数据应用平台。

3在与用户信息传输装置连接的消防设施上同时模拟一起火灾报警状态及建筑消防设施故障或运行状态，用户信息传输装置进行数据传输时应体现火警优先原则。

4用户信息传输装置应能进行自检操作，并报告自检情况。

5检查数量:全数检查。

6检查方法:手动测试并计时。

## 7.0.10消防水系统信息采集装置的调试验收要求应符合下列规定：

1消防水系统信息采集装置的安装地点、防护等级、供电情况应满足标准要求及实际需求。

2校验水压传感器数值与机械压力表数值的一致性。

3水系统信息采集传感器设备数据发送端口、地址等信息应正确。

4查询信息运行中心的数据库，水系统信息采集传感器设备水压数值、设备号等相关信息应成功发送并写入数据库。

5模拟水压状态变化，检查水系统信息采集装置接收、传输信息的完整性，并查询信息运行中心的数据库，水压变化信息应成功发送并写入数据库。

6模拟水位过低报警，水系统信息采集装置应在规定时间内上传信息。

7采用电池供电时初始电量不低于额定电量的90%。

8检查数量:全部检查。

9检验方法:直观检查。

## 7.0.11报警视频联动的调试验收要求

1报警视频联动的调试应确保位置信息准确，摄像机视野可清晰覆盖对应的报警探测器。

2系统中视频应清晰流畅，视频延时应小于5s。

3模拟一起火灾报警，联动视频应与报警位置一致。

4检查数量：接入视频的10%，且不小于2处。

5检查方法：信息核对、直观检查。

## 7.0.12其它信息采集装置的调试验收要求

1信息采集装置的安装地点、防护等级、供电情况应满足标准要求及实际需求。

2与信息采集装置连接的消防设施触发火灾报警后，信息采集装置应能准确识别报警信息并在规定时间内上传至应用支撑平台。

3校验采集的消防设施运行数据信息与实际测试的数值的一致性，应按照规定的通信协议和数据格式将信息通过有线/无线网络传送到应用支撑平台，并满足时限要求。

7.0.13竣工验收应按要求对所安装的消防物联网感知终端逐项检查，当有不合格时，应进行修复或更换，并进行复验。

- 系统运行维护

  - 一般规定

    - 物联网系统验收合格后应进行运行维护管理。

    - 物联网系统的运行维护管理应由具有相应资质的单位承担，物联网系统运行维护单位的技术人员应具备相关专业能力。

    - 物联网系统正式运行后，应每日24h不间断运行，不得随意关闭系统。

    - 物联网系统运行维护的技术文档应满足 《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440的规定。

  - 运行维护管理

    - 运维单位应按附录D的要求对物联网系统进行定期巡查检查。

    - 当消防安全管理信息发生变更时，运维单位应及时进行更新。

    - 物联网系统网络应满足消防物联网设备在线监测要求，当出现意外中断时，应及处理。

    - 物联网系统的软硬件设施的安装、调试、排除故障等应由施工或运维单位负责，其他单位和个人不得自行拆卸、安装任何软硬件设施。

    - 物联网系统管理人员应严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，并宜定期更换用户口令密码。

    - 物联网系统硬件设备维护周期应不大于6个月，维护检查项目至少应包括外观检查、通信测试、误差检查、零点校验等项目，维护管理应符合《建筑消防设施的维护管理》GB 25201的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

《消防设施通用规范》GB 55036

《建筑防火通用规范》GB 55037

《建筑设计防火规范》GB 50016

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

《消防联动控制系统》GB 16806

《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414

《有色金属工程设计防火规范》GB 50630

《消防控制室通用技术要求》GB 25506

《供配电系统设计规范》GB 50052

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201

《危险货物分类和品名编号》GB 6944

《危险货物品名表》GB 12268

《常用危险化学品分类及标志》GB 13690

《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》GB 26875.1

《城市消防远程监控系统第3部分：报警传输网络通信协议》GB/T 26875.3

《城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项》GB/T 26875.4

《城市消防远程监控系统第8部分：监控中心对外数据交换协议》GB/T 26875.8

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181

《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》GA/T 1127

《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20271

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《信息安全技术 网络音视频服务数据安全要求》GB/T 42016

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070

附录A 物联网系统分部分项工程划分

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料、设备进场检查 | 材料类 | 管材、槽盒、电缆电线等 |
|  |  | 设备类 | 服务器、交换机、光电转换模块、物联网关、用户信息传输装置、智能水压表、智能液位仪、水泵状态监控装置等 |
| 2 | 安装与施工 | 材料类 | 管材、槽盒、电缆电线等 |
|  |  | 设备类 | 服务器、交换机、光电转换模块、物联网关、用户信息传输装置、智能水压表、智能液位仪、水泵状态监控装置等 |
| 3 | 系统调试 | 设备类 | 服务器、交换机、光电转换模块、物联网关、用户信息传输装置、智能水压表、智能液位仪、水泵状态监控装置等 |
|  |  | 系统功能 | 系统各功能模块功能稳定性等 |
| 4 | 系统检测、验收 | 文件资料 | 齐备性、符合性核查 |
|  |  | 材料类 | 管材、槽盒、电缆电线等 |
|  |  | 设备类 | 服务器、交换机、光电转换模块、物联网关、用户信息传输装置、智能水压表、智能液位仪、水泵状态监控装置等 |
|  |  | 系统功能 | 系统各功能模块功能 |

附  录 B 物联网系统设备安装位置信息登记表

应由施工单位按下表填写，并由建设单位、施工单位共同确认并签字盖章。

物联网系统设备安装位置信息登记表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 防火分区 | 位置描述 | 备注 |
| 相关单位 |  | 施工单位：（盖章） |  | 项目负责人：（签字） 年 月 日 |  |
|  |  | 建设单位：（盖章） |  | 项目负责人：（签字） 年 月 日 |  |

附  录 C 物联网系统工程验收记录

物联网系统工程验收记录应由建设单位按下表填写，综合验收结论由参加验收的各方共同商定并签章。

物联网系统工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 评定结果 |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |
| 建设单位：（盖章） |  | 项目负责人：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 设计单位：（盖章） |  | 项目负责人：（签字） 年 月 日 |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  | 项目负责人：（签字） 年 月 日 |  |  |

附  录 D 物联网系统运行维护管理项目及周期

| 设备 | 维护项目 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户信息传输装置 | 时钟 | 设备时钟检査 | 每日 |
|  | 自检功能 | 自检功能检查 | 每月 |
|  | 设备本体 | 断开电源，设备检查与除尘 | 每半年 |
|  | 电源 | 主电源与备用电源切换试验 | 每半年 |
|  | 火灾自动报警系统 | 模拟火警，火警信息发送试验 | 每月 |
| 物联网系统 | 物联网设备通信 | 通信测试 | 每月 |
| 传感器 | 巡查 | 外观检查 | 每月 |
|  | 设备检查 | 检查感知设备指示误差、静压误差是否符合要求，零位正确；检查仪表显示与系统显示的一致性 | 每半年 |
|  | 定期维护 | 检查零点、进行校验；排污；对管路吹扫；对设备、阀门、管道清洁、除锈、润滑；电池维护 | 每年 |

# 冶金企业消防物联网监控管理系统技术标准

# 标准号xxxx

# 条文说明

# 编制说明

《冶金企业消防物联网监控管理系统技术标准》（T/CMCAXXXX-XXXX），经中国冶金建设协会20××年××月××日以第××号公告批准发布。

为便于冶金企业消防物联网监控管理系统的规划、设计、建设、施工、验收和维保等部门的有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，本标准编制组按章、节、条的顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需注意的有关事项进行了说明。当正文条文简单明了、易于理解无需解释时，不作说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1总则………………………………………………………………………

2术语………………………………………………………………………

3基本规定…………………………………………………………………

4系统体系架构……………………………………………………………

## 4.1业务架构…………………………………………………………

4.2系统架构…………………………………………………………

5系统功能和性能要求…………………………………………………

## 5.1数据采集…………………………………………………………

5.2传输网络…………………………………………………………

## 5.3传输协议与传输安全……………………………………………

5.4物联网系统功能和性能…………………………………………

6施工………………………………………………………………………

## 6.1一般规定…………………………………………………………

## 6.3布线………………………………………………………………

6.4系统部件的安装…………………………………………………

7调试与验收………………………………………………………………

8系统运行维护……………………………………………………………

## 8.1一般规定…………………………………………………………

8.2运行维护管理……………………………………………………

- 总则

1.0.1 本条规定了本技术标准的适用范围，适用范围与《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414和《有色金属工程设计防火规范》GB50630一致。在采矿等工艺中还存在着贮存、分发和使用炸药或爆破器材的场所，而炸药和爆破器材的专业性强、防火要求特殊，且国家已经有专门规范，故本标准不适用于这些场所。

1.0.2 本条阐述了本技术标准根据冶金企业的生产管理特点制定的主要内容。

1.0.3 本条说明了依据本技术标准进行冶金企业物联网系统的设计、施工、验收、调试、运行维护时应与国家现行标准协调一致。

- 术语

本章阐述了本技术标准使用的术语解释，《消防联动控制系统》GB 16806、《城市消防远程监控系统》GB 26875、《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440、《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414、《有色金属工程设计防火规范》GB50630界定的术语同样适用于本文件。

- 基本规定

3.0.1 冶金企业的消防安全管理极具挑战性。冶金企业由于生产工艺复杂，涉及高温高压，可燃、有毒气体等危险环境因素，其消防安全管理不仅需要及时发现火灾隐患，还需要迅速采取应急措施。传统的消防安全管理依赖于人工巡检和各自独立的监控设备系统，存在信息传递不及时、响应速度慢、管理成本高等问题，导致火灾风险较高，严重影响企业的安全生产和经济效益。特别是对于具有3个及以上工艺厂区（相对独立的生产单元区域）的冶金企业来说，消防安全管理的复杂性尤为突出。这些厂区通常分布广泛，生产工艺各异，包含对象类型多，且相互间的消防信息难以统一管理。如果依靠传统的管理方式，消防安全管理人员需要在不同的厂区之间频繁巡查，不仅工作量巨大，且难以在紧急情况下迅速协调各厂区的应急响应。物联网技术的引入为冶金企业的消防安全管理提供了新的模式。消防物联网系统通过物联网信息采集装置、物联网网关和系统感知层、通讯层、数据层及应用层的综合运用，可实现对消防设备和环境参数的实时监测以及各独立系统的贯通，通过大数据分析和智能算法，物联网系统可对火灾预警、隐患排查，故障检修，应急响应等任务提供辅助判断支撑，从而提升消防安全管理的人员效率及工作质量，优化消防安全管理的投入产出比，提升火灾防控的效率和准确性。根据《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414第7.0.5条，具有3个及以上工艺厂区的企业应设置企业消防安全监控中心，并应有消防安全系统实时监视、消防安全信息管理、火警受理与网络通信功能。消防物联网系统的功能应用是企业消防安全监控中心功能基础上的拓展，因此应在企业消防安全监控中心设置物联网系统。

3.0.2 物联网系统的本质就是对消防设备的进行联网管理，因此物联网系统应具备接入不同类别设备和系统的能力。

3.0.3 根据《钢铁冶金企业设计防火标准》GB 50414第7.0.5条，消防安全监控中心应具备消防安全系统实时监视、消防安全信息管理、火警受理与网络通信功能。这些功能确保了消防安全的基础管理和及时响应。为了进一步提升消防安全管理的全面性和高效性，物联网系统应在进一步提升消防安全监控中心已有功能基础上，补充增加设备管理、监测预警、数据分析、系统管理、统一身份认证、消防维保、巡查等功能。这些新增功能立足于使企业能够更加有效地管理和监控消防设备，提前识别和预防潜在的火灾风险，并对大量消防数据进行深入分析，优化管理策略。同时，通过系统管理和统一身份认证功能，提升系统的安全性、用户便利性和操作效率，确保所有消防设备得到定期检查和维护，保持最佳状态。这些功能的补充目的在于全面增强消防安全监控中心的能力，进一步提高企业的消防安全水平和管理效率。

3.0.4 本条款规定监控中心宜合建，主要是为减轻业主的一次建设投资压力，同时在应急使用时也能够保持系统操作的独立性。目前，国家对消防物联网监控中心的管理人员没有明确要求，建议各企业根据自己的实际情况配置具有注册消防工程师、注册安全工程师或高级消防设施操作员以上资质人员兼职、专职管理。

3.0.5 本条款规定了在设计和实施物联网系统时必须严格遵守的三个关键原则，即物联网系统的集成和运行不应对现有消防设施的功能和可靠性产生负面影响，并且不应改变现有火灾应急处置流程。首先，物联网系统的安装和操作不能妨碍或削弱现有消防设施的正常功能。消防设施的功能包括火灾探测、报警、灭火以及人员疏散等，任何物联网设备的引入都不应导致这些功能无法正常发挥。例如，安装新的传感器或网络设备时，必须确保不会对现有的火灾探测器、火警控制面板或灭火系统造成干扰。新设备的电磁干扰、物理空间占用等都需要进行全面评估，确保不会影响现有设施的工作。其次，物联网设备应与现有的消防设备兼容，确保两者可以在同一环境中共存而不相互干扰。任何新技术或设备的引入都必须经过严格的兼容性测试，确保不会对消防设施的功能性造成任何负面影响。例如，如果引入物联网监控系统，这个系统应能与现有的消防报警系统协同工作，而不是替代或削弱它的功能。同时，必须确保现有消防系统的可靠性不受影响。消防设施的可靠性至关重要，因为它们在紧急情况下直接关系到生命安全。物联网系统的网络传输、数据处理等环节不应导致消防设备的误报、漏报或反应迟缓。任何因物联网系统引入的新技术或新流程都不应增加现有系统的故障率。例如，物联网系统不应导致关键时刻的网络拥堵，进而影响消防设施的正常通信和操作。此外，物联网设备的维护和管理也必须严格，防止因系统故障或维护不当而影响消防设施的可靠性。此外，物联网系统不应改变现有火灾应急处置流程。这意味着在发生火灾时，现有的应急响应措施和流程必须保持不变，确保人员和设备能够按既定的程序迅速有效地做出反应。引入物联网系统后，现有的应急处置流程不应因为新技术的介入而产生混乱或延误。例如，如果现有的流程是在火灾报警后立即启动疏散程序和消防设备，那么这一流程必须在引入物联网系统后继续有效运行。物联网系统可以辅助和优化应急处置流程，但不能对其进行未经验证的修改或替代。

3.0.6因物联网系统涉及到物联网技术、信息安全等专业技术，应遵循相关规范标准的要求，所以要求维护物联网系统的单位应具备此类专业技术和人员，企业内的信息技术部门或具备资质的运维单位能保证系统的安全运行。

- 系统体系架构

4.1 业务架构

4.1.1 图4.1.1主要是针对冶金企业的消防安全管理特点而建立的业务架构，可以将一个分厂、作业区或某一部门定义为一个联网区域，消防设备管理和消防安全管理以联网区域为基本业务单元。监控中心可以定义为一个总厂、作业部或者整个厂区范围，负责监管各个联网区域。企业内的安保部门、设备管理部门可以定义为主管单位，与监控中心的区别是对联网区域的管理不再和生产工艺相关。针对企业内存在一家或多家维保单位的情况，因此维保单位和联网区域设计为多对多的图结构。

在每个联网区域内安装各类物联网信息采集装置，这些装置用于实时采集消防相关的数据，包括烟雾浓度、温度、湿度、气体浓度等。联网信息采集装置安装在关键位置，例如生产车间、仓库、配电室等容易发生火灾的地点，以确保全面覆盖。采集到的数据通过物联网网络传输至监控中心。可以使用有线或无线传输方式，如4G/5G、LoRa等，确保数据传输的稳定性和及时性。数据传输过程中采用加密技术，确保数据在传输过程中不被篡改或泄露。监控中心负责对所有联网区域的数据进行集中管理和分析。通过可视化的监控平台，实时显示各区域的消防状态。系统设有报警机制，当检测到异常情况时，自动触发报警并通知相关人员，同时可启动应急预案。监控系统具备数据存储和分析功能，可以对历史数据进行回溯和分析，辅助决策。系统可以将相关数据推送至第三方平台或应用，例如企业的综合管理系统、政府监管平台等。数据推送采用标准接口和协议，确保与第三方系统的无缝对接，实现数据共享和协同管理。

4.1.2 为保证企业数据安全，物联网系统应采用本地化部署的方式，数据在局域网内传输。不同角色的用户应在同一个数据基座上运行业务，业务呈现方式可以不同，但数据源应保持一致，避免数据混乱。

4.1.3 根据冶金企业管理特征，可以将全厂设置一个监控中心，各作业部或总厂设置为一个子监控中心，监控中心对企业直管部门进行监控管理，如办公室等，子监控中心对作业区或分厂进行监控管理。

4.1.4 根据企业管理机构及职能设置情况可将安全部、设备部等部门定义为主管单位，这些部门不同于监控中心，在组织结构上和监控中心无直属关系。并且对维保单位存在一定的管理职能。

4.1.5 企业内可能存在一家或多家维保单位服务于全厂的情况，本条对这些情况做了规定。

4.2 系统架构

4.2.1 为保持物联网系统的稳定性，应将数据采集、分发、处理、存储、呈现等功能进行模块化设计，并实现数据解耦，避免出现一个环节错误而影响其他环节的情况出现。虚拟化技术可以实现虚拟机的迁移和复制，提高服务器的高可用性和故障恢复能力，同时提供虚拟机的快照和备份功能，方便后续的恢复操作。

4.2.4 考虑到冶金企业内强电强磁干扰因素众多，很多地下电缆隧道、电缆夹层等位置无线通讯信号极差，因此通讯数据传输应采用有线传输的方式，在4G、5G等无线通讯信号较好的位置可使用无线传输，以确保报警数据传输的安全可靠。采用身份认证等方式是为了避免其他数据源的恶意攻击，保证系统的健壮性。

4.2.5来自冶金企业不同厂区、各个业务单元的各类消防系统数据，工业生产、安全或其他相关的数据在物联网系统数据层进行整合汇聚，通过数据采集，数据清洗，数据存储等环节，形成统一的数据库结构，为企业的消防安全管理应用层各类应用提供全面的数据支持。本地服务器数据进行第三方系统对接，系统运维升级等调用应根据需要进行数据脱敏等处理。

- 系统功能性能要求

5.1 数据采集

5.1.1 本条规定了物联网系统感知层设备设置的原则和技术要求，确保物联网系统在应用中的安全性和有效性。感知层设备的设置应首先满足其预期的功能要求。例如，温度传感器用于监测设备和环境温度，压力传感器用于监测管道和设备的压力，气体传感器用于检测有害气体等。设备的安装位置要考虑到其所处的具体环境。例如，在高温环境中应选择耐高温的传感器，在潮湿环境中应选择防水的设备。不同场所的火灾危险性不同，例如，冶金企业的冶炼车间火灾危险性高，应选择高灵敏度的火灾探测设备，并设置在关键区域以及时发现火灾隐患。同时设备的联网条件应考虑到现场的网络覆盖情况和通信要求，确保数据能够及时准确地传输到监控中心。感知层设备的选择和设置必须符合国家和地方的相关标准，例如《城市消防远程监控系统技术规程》GB 50440等。这些标准规定了设备的技术要求、性能指标和安装规范，确保其质量和可靠性。设备还应通过市场准入制度的认证，确保其在市场上流通的合法性和安全性。举例说明，在冶金企业中，感知层设备的设置需要考虑以下具体因素：

1.温度传感器：用于监测高炉、轧钢机等设备的温度，应选择耐高温、响应速度快的温度传感器，并安装在设备的关键部位。

2.压力传感器：用于监测液压系统和蒸汽管道的压力，应选择高精度、高耐压的压力传感器，并安装在主要管道和节点处。

3.液位传感器：主要用于监测和管理消防水池、水箱、泡沫液罐等储液设备的液位，应选择具备高精度，能够准确监测水位高度，确保在火灾发生时提供足够的水量的传感器。传感器应具备高可靠性，能够在长期运行中保持稳定的性能，避免误报和漏报。传感器应具备耐腐蚀、耐湿、耐高温等特性，能够在各种恶劣环境下正常工作。传感器应能够将采集到的液位数据可靠、实时地传输到监控中心，确保消防系统的实时监控和管理。

4.气体传感器：用于检测冶炼车间和煤气站的有害气体浓度，应选择高灵敏度、反应迅速的气体传感器，并安装在有害气体可能泄漏的区域。

5.红外热成像相机：用于监测设备和环境的温度分布，通过红外成像技术，可以发现设备过热、火灾隐患等问题。适用于冶炼炉、轧钢机、电气设备、储料区、电缆隧道等火灾危险性较高的区域。红外热像仪能够及早发现设备过热和异常升温，防止火灾发生。

6.联网条件：根据冶金企业的网络覆盖情况，选择合适的有线或无线传输方式，确保数据能够稳定、及时地传输到监控中心。

5.1.2 无论采用何种供电方式，物联网信息采集装置前端传感器的采样频率都应能反映采集信息的实时变化，采样周期设置过大会影响数据采集的实时性。数据上报应采用周期性上报和异常实时上报两种策略。例如压力在规定时间内升高或降低的数值超过阈值的，应立即上报，采样值一直在规定区间的，应采用周期上报。电池供电最大的上传周期不应大于8h，是考虑到至少在每个班组工作期间均有采集数据上传。

5.1.3 数据采集信息接收显示的相应时间参考了《消防联动控制系统》GB 16806第4.9条，对消防控制室图形显示装置的要求。利用现有工业电视系统实时视频图像，结合重点部位补充专用的图像型火灾探测器，完成火灾视频智能监测，智能分析，精准实现消防集中监控系统的监视，实现火灾的快速发现和快速确认。

5.1.4 在冶金企业信息化建设基础上，结合各个工艺段的实际需求，基于5G传输技术、物联网等技术，通过用户信息传输装置、DTU等信息采集方式，将全厂（特别是受限空间内）可燃、有毒、有害气体监测设备的相关数据整合，打通物联网系统与生产工艺系统之间信息孤岛和数据壁垒。建设可燃、有毒、有害气体在线监测平台，监测平台的系统功能包括了危险源监管、实时监测、监测历史、视频监控切换、危险源辨识、生产设备管理、自动生产环境监测分析报告及早期预警建议。实现了企业对危险源全面有效的管理，最大程度降低危险源引发火灾风险的几率。

冶金企业生产过程中，大量使用“水、电、风、气”等类型的能源，这些能源的异常波动与消防安全有一定的内在联系。比如：炼铁工艺段的净环水压力异常与高炉冷却系统强关联；某厂供电系统功率的计划外突然波动（包括突然增加和突然减小）一定与生产事故关联；通过收集所有8MVA以上油浸变压器的数据，与消防系统的报警信息进行比对，确定火灾或者火灾显肇事故。这些事故的背后可能是火灾引起的，也可能引起火灾。因此，将部分生产能源信息发送给物联网系统有利于对早期的预警和火警的判断。

危险化工用品按照以下国标《危险货物分类和品名编号》GB6944-86、《危险货物品名表》GB12268-90、《常用危险化学品分类及标志》GB13690-92、将危险化学品分为八大类，每一类又分为若干项。在冶金企业的生产过程中，会有多种危化品用于生产制造的过程。同时，冶炼加工的过程也会制造出部分危险化工品。对于生产过程中使用的危化品和成规模制造的危化品冶金企业都会有相应的管理办法与措施。但是这些措施都是分散的独立于各个管理模块（安全保卫部门的门禁系统、危化品运输管理系统等）与工艺段中，通过管理平台与生产工艺系统平台对接，通过物联网、互联网等手段将运输、仓储、使用、生产危化品的信息整合到物联网系统，在实现危化品动态管理的同时为消防安全动态评估、消防应急预案的制定与执行提供支持。

通过对冶金企业ERP系统中库存危化品的库存地址、品种、重量的分析能够评估出所在区域的消防风险，是动态消防评估、应急预案制定的基础。

冶金企业生产调度指挥系统（包含分散生产调度系统和集控中心生产调度系统）会对生产过程中的事故信息进行整理、分类和推送。火灾自动报警系统对冶金企业的覆盖不到整个建筑面积的十分之一，火灾来临时火灾自动报警系统可能还没有感知到，或者感知到了火警信息却没有相关的其他信息作为判断的依据。如果生产调度指挥系统能够推送相关的生产事故信息，就能够让物联网系统提前按预案进行应急准备；或者对已经报警的信息与事故信息进行比对，判断火警的准确性，提早进行警报和应急处置。

5.2 传输网络

5.2.2 优先采用有线方式传输是为了保证传输网络的可靠性，在可靠性能够满足的情况下，可采用无线传输方式。

5.2.3 为了确保冶金企业消防安全管理系统的高效运行和稳定性，建议在设计通信传输方式时，根据不同需求选择合适的技术手段。以太网是一种广泛使用的局域网技术，具有高传输速率、稳定性强、抗干扰能力强等优点。适用于需要高速数据传输和可靠连接的场景，如监控中心与各联网区域之间的数据传输。RS485是一种常见的串行通信标准，适用于远距离和多点通讯，具有较强的抗干扰能力和可靠性。适用于设备之间的通信，尤其是物联网信息采集装置和物联网系统间的连接，能够保证数据传输的准确性和稳定性。5G网络具有高带宽、低延迟和大规模连接的特点，非常适合大数据量传输和实时性要求高的应用场景。在冶金企业中，5G网络可以用于各联网区域与监控中心之间的无线数据传输，确保数据的快速、稳定传输，同时支持移动设备的接入和管理，提高系统的灵活性和覆盖范围。经多处实验测试，在冶金企业厂区内NB信号极不稳定，因此不推荐使用NB通讯技术。

5.3 传输协议与传输安全

5.3.2 此处只规定了数据采集传输至物联网系统的传输协议格式，并不是物联网系统内容数据访问的协议。为了确保物联网系统在冶金企业消防安全管理中的高效通信和数据传输，建议选择适合的传输协议。TCP 是一种面向连接的协议，提供可靠的、按序的、无差错的数据传输。它通过握手建立连接，并确保数据包按顺序到达。适用于需要高可靠性和完整数据传输的场景，例如传输重要的消防报警数据和控制指令，确保数据不丢失和不重复。UDP 是一种无连接的协议，具有低延迟和较高的传输效率，但不保证数据包的顺序和完整性。适用于对实时性要求高但对数据可靠性要求较低的场景，例如视频监控、实时状态更新等，可以接受少量数据丢失。对于使用UDP协议进行数据传输的，必须保证数据传输的可靠性。HTTP 是一种基于请求-响应模式的协议，广泛用于 Web 服务和 API 通信，具有较强的兼容性和易用性。适用于需要与 Web 服务和云平台进行通信的场景，例如数据上报、远程监控和管理、与第三方平台的数据交互等。Modbus 是一种应用层通信协议，广泛应用于工业自动化领域，支持串行通信（如 RS485）和以太网通信，具有简单、可靠的特点。适用于工业设备之间的数据通信和控制，例如传感器、执行器和控制器之间的通信，尤其是在已有工业设备基础上集成物联网功能时。

5.3.3为了确保物联网系统在冶金企业消防安全管理中的高效通信和数据传输，建议设备与系统间的联网协议采用 MQTT 和 CoAP 协议。MQTT 是一种轻量级的发布/订阅模式的消息传输协议，设计用于低带宽、不稳定的网络环境。它具有低网络占用、低功耗、可靠传输等特点。适用于需要高效、实时数据传输的场景，如传感器数据的实时传输、设备状态监控等。特别适合频繁且需要快速响应的数据传输，例如消防报警、设备故障警报等。CoAP 是一种专为低功耗、资源受限设备设计的应用层协议，基于请求/响应模型，类似于 HTTP，但更轻量和高效。它支持多播、资源发现等特性。适用于需要简单、低功耗通信的场景，如定期状态报告、配置更新等。特别适合用于环境监测、设备配置和控制等不需要频繁传输大量数据的应用。

5.3.4 从物联网系统的安全性考虑，需要通过身份认证、传输加密和数据校验等方式确保数据传输的安全性、保密性和完整性。当企业有数据安全等级保护要求时，物联网系统应能按要求完成安全保护等级认证或出具系统安全检测报告。

5.4 物联网系统功能和性能

5.4.1 物联网系统的主要功能是对消防设备全生命周期的管理，分析设备告警数据，规范消防维保行为，全方位提升消防信息化管理水平。因此，只对物联网最基本的功能做了要求，其他功能可作为物联网系统功能的补充。增加统一身份认证功能是考虑到现在企业内信息系统众多，采用统一的账号权限管理平台的趋势愈加明显。使用统一的账号权限可以规范管理，避免重复建设。

5.4.2 消防系统应该是一个开放包容的系统，可以接收其他系统的数据，也可以将本系统的数据共享给其他系统。

5.4.3 设备的名称、编号、类型、生产厂商、所属系统、所属单位、安装位置、安装时间、当前状态等是设备管理最基本的统计维度，物联网平台应记录设备对应的信息。

5.4.4 与传统火灾自动报警系统相比，视频监控具有更加直观的特点，但视频监控可能存在视频盲角，所以视频监控只能做为消防报警后的辅助确认手段，提升报警的处置效率，并不能做为判断报警真实性的直接判断依据。

5.4.9 API应设计为开放式接口，能够支持与不同级别和类型的应用系统平台进行对接。这包括企业内部的管理系统、监控系统，以及可能的第三方服务或云平台。API接口应明确定义数据的格式和类型，确保数据的一致性和可解析性。通常可以采用JSON或XML作为数据交换的标准格式，并提供详细的数据字段定义和数据类型说明。API应具备标准的反馈模式，包括成功响应、错误处理和异常情况的处理机制。这些反馈信息应具备清晰的状态码和消息，以便于调用方能够准确地处理和解析返回的结果。通过以上规定，物联网系统的API接口能够实现与各种应用系统平台的无缝对接和数据交换，确保系统的灵活性、可扩展性和互操作性。这样设计的接口不仅能够满足现有系统的需求，还能够为未来可能的扩展和集成提供良好的支持。

5.4.10 冶金企业消防报警点位通常较多，定义物联网系统设备最少点数能保证系统的良好运行，页面相应时间过长会影响用户体验，此条加以规定最大加载时间。同时，根据设备最小数量，预估了在所有设备报警的最不利情况下消防设施数据信息采集及分发的量级为万级，1000用户的并发也基本满足了企业多人同时登录的需求。

- 施工

6.1 一般规定

6.1.1.本条款规定了物联网系统的施工工程应按照标准附录A划分分部（子分部）和分项工程，以便在施工过程中能够清晰地组织和管理各个工程内容。

6.1.3.本条款规定了施工单位必须具备相应的资质或资格，能够按照设计要求制定详细的施工方案。施工现场必须建立健全的管理体系，确保施工过程中的质量和安全。建设单位和施工单位要定期进行质量和安全检查，及时发现和解决问题。

6.1.6.本条款规定了在施工过程中不能对现有的消防设施系统产生任何影响或改变。消防设施包括消防报警系统、灭火系统、疏散通道等，它们的正常运行对保障人员生命安全至关重要。如果施工确实需要临时停用任何消防设施，施工单位必须提前制定详细的停用计划和应急预案。并提前通知相关管理部门和消防部门，报告停用的具体原因和时间计划。在停用期间采取临时性的替代措施或增加其他防护措施，确保消防安全功能不受影响。对停用消防设施的影响范围进行全面的风险评估，制定详细的应对措施和应急预案，明确可能出现的紧急情况处理步骤和沟通协调措施。应急预案应包括相关责任人的联系方式、紧急联络渠道、应急设备的位置和使用方法等信息。

6.3 布线

6.3.1本节主要是对各类物联网信息采集装置、物联网网关设备的布线要求。

6.3.3.电源线和信号线应使用镀锌钢管或线槽敷设，以提供机械保护和电磁屏蔽。在非接线盒或设备接线处以外的位置不应使用软管作为保护管，使用软管的长度不宜超过1米，且应使用扎带固定。这是为了防止软管受损或松动，影响线路的安全性和可靠性。

6.3.4.电源线可以与同类型线材共管，但不得与信号线共用线管，以避免干扰。线缆芯线的末端应标明编号，便于维护和管理。线缆接头处应保留不小于200mm的预留长度，以便于未来的维修或更换。

6.4 系统部件的安装

6.4.1 用户信息传输装置应安装在火灾报警控制器附近，考虑到当前主要的数据传输方式为RS232、RS485和CAN，因此，规定通信距离不宜大于10米。用户信息传输装置可能采用220v供电，因此为了检修安全，应在用户信息传输装置电源接入端加装短路保护器。

- 调试与验收

7.0.3 设置物联网系统是对多个火灾自动报警系统进行集中监控，若双方的报警信息不一致，不利于物联网系统对探测报警设备的监控。因此，需要通过对用户信息传输装置或者对火灾自动报警系统进行复位操作，以同步火灾自动报警系统设备状态，同步后的物联网系统内记录的报警设备应与火灾自动报警系统一致。

- 系统运行维护

8.1.1 物联网系统在验收合格后应安排专业技术人员进行运行维护，以保证物联网系统的正常运行及操作处置。

8.1.2 运行维护管理可以是单位自行维护，也可委托具有资质的第三方技术服务机构，主要技术人员应具备火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等专业技术能力。

8.1.4 物联网系统运行维护的技术文档应参照《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440的规定，结合冶金企业自身实际情况进行编制。

8.2.2 冶金企业的建筑设施、消防设施、消防管理制度流程等消防管理信息发生变更时，运维单位应及时更新物联网系统中对应的信息，以确保数据、信息的准确。